## Sheet1
Technical Specification and list of requirements / Технічна специфікація та перелік вимог
Name of the company / Найменування компанії:
| IOM reference / Реєстр. номер МОМ: | RFQ #UA1-2023-7089
Date / Дата
№ | Item | Назва товару | Specifications | Специфікація |  | Delivery schedule, calendar days from contract signature / Термін доставки, календарних днів з моменту підписання контракту | Unit of measure / Одиниця виміру | Q-ty, items / К-ть, шт. | Technical specification of the company/ Технічна специфікація заявника | Manufacturer and country of Origin / Виробник та країна походження | Warranty terms; information on provision of official warranty for the Goods on the territory of Ukraine / Гарантійні умови; інформація щодо надання офіційної гарантії на Товар на території України | Units / Одиниця | Total q-ty, units / Загальна к-ть, одиниць | Delivery schedule proposed for delivery of all required q-ty of the Goods, calendar days from contract signature / Графік запропонований для виконання доставки всієї необхідної кількості Товару, календарних днів з моменту підписання контракту
1 | Centrifugal pump, single-stage with two-way suction, assembled on a steel frame with a coupling and an engine with a capacity of at least 250 kW and no more than 275 kW, with a capacity of at least 1300 m3/h and no more than Qn=1325 m3/h | Насос відцентровий, одноступінчастий двостороннього всмоктування агрегатований на стальній рамі з муфтою та двигуном потужністю не менше 250 кВт та не більше 275 кВт, продуктивністю не менше 1300 м3/год та не більше Qn=1325 м3/год | Pumped medium: water; Nominal operating parameters: not less than Qn=1300 m³/h and not more than Qn=1325 m³/h; Not less than Hn=50 m and not more than Hn=55 m; Permissible temperature of the pumped medium: up to +50° C; The NPSHr indicator at the working point is not less than 4.3 and not more than 6.3 m.; Pump power for nominal operating point: 207.3 kW; Efficiency of the pump at the point of operation: not less than 85% and not more than 90%; Suction flange (mm): DN300, PN16; Pressure flange (mm): DN250, PN16; Clutch type: RAPTOR E80; Engine power: not less than 250 kW and not more than 275 kW; Rotation speed: not less than 1480 rpm and not more than 1490 rpm; Electric voltage: 6000 V; Frequency: 50 Hz; Nominal current: not less than 30 A and not more than 31 A; Degree of protection: IP55; Insulation class: F; Body material: gray cast iron GG25; Impeller material: carbon cast steel GSC25; Sealing ring material: AISI 304 stainless steel; Shaft material: carbon steel 45; Material of the safety sleeve of the shaft: stainless steel AISI 304; Type of bearings: SKF / NSK; Shaft sealing: cord, stuffing box; Frame: steel welding frame; Warranty: at least 12 months. | Перекачуване середовище: вода; Номінальні параметри роботи: не менше Qn=1300 м³/ч та не більше Qn=1325 м³/ч; Не менше Hn=50 м та не більше Hn=55 м; Допустима температура перекачуваного середовища: до +50° С; Показник NPSHr в робочій точці не менше 4,3 та не більше 6,3 м.; Потужність насоса для номінальної точки роботи: 207,3 кВт; ККД насоса в точці роботи: не менше 85% та не більше 90%; Всмоктуючий фланець (мм): DN300, PN16; Напірний фланець (мм): DN250, PN16; Mуфта типу: RAPTOR E80; Потужність двигуна: не менше 250 кВт та не більше 275 кВт; Швидкість обертання: не меншу 1480 об/хв та не більше 1490 об/хв; Електрична напруга: 6000 В; Частота: 50 Гц; Номінальний струм: не менше 30 A та не більше 31 А; Ступінь захисту: IP55; Клас ізоляції: F; Матеріал корпусу: сірий чавун GG25; Матеріал робочого колеса: вуглецева лита сталь GSC25; Матеріал ущільнювального кільця: нержавіюча сталь AISI 304; Матеріал валу: вуглецева сталь 45; Матеріал запобіжної втулки валу: нержавіюча сталь AISI 304; Тип підшипників: SKF / NSK; Ущільнення валу: шнур, сальникове; Pама: рама сталева зварювальна; Гарантія: не менше 12 місяців. | (Example: DHV.250-480PC or equivalent with no worse characteristics) (Приклад: DHV.250-480PC або еквівалент з негіршими характеристиками) | no more than 90 calendar days / не більше 90 календарних днів | pcs. / шт. | 1 |  |  |  | pcs. / шт. | 1
2 | Depth pump with an engine with a power of at least 9.2 kW and no more than 9.7 kW, with a capacity of at least 40 m3/h and no more than 45 m3/h | Насос глибинний з двигуном потужністю не менше 9,2 кВт та не більше 9,7 кВт, продуктивністю не менше 40 м3/год та не більше 45 м3/год | Pumped medium: water; Nominal operating parameters: not less than Qn=40 m³/h and not more than 45 m³/h; not less than Hn=60 m and not more than Hn=65 m; Permissible temperature of the pumped medium: up to +50° C; Power on shaft P2: not less than 8.5 kW and not more than 9 kW; Hydraulic efficiency: not less than 75% and not more than 76%; Maximum productivity: not less than 57 m³/h and not more than 59 m³/h; Maximum lifting height: not less than 71 m and not more than 76 m; Power of the electric motor: not less than 9.2 kW and not more than 9.7 kW; Electric voltage: 400 V; Frequency: 50 Hz; Nominal current: not less than 21 A and not more than 22 A; Efficiency: not less than 75% and not more than 80%; Power factor: not less than 0.80 and not more than 0.85; Degree of protection: IP68; Insulation class: F; Pump diameter: 144 mm; Diameter of the electric motor: 142 mm; Pressure nozzle – G 4”; Equipped with an adapter from a G 4” thread to a DN100 flange; Housings: stainless steel AISI304L; Working wheels: stainless steel AISI304L; Shaft: stainless steel AISI431; Warranty: at least 12 months. | Перекачуване середовище: вода; Номінальні параметри роботи: не менше Qn=40 м³/ч та не більше 45 м³/ч; не менше Hn=60 м та не більше Hn=65 м; Допустима температура перекачуваного середовища: до +50° С; Потужність на валу P2: не менше 8.5 кВт та не більше 9 кВт; Гідравлічний ККД: не менше 75 % та не більше 76 %; Максимальна продуктивність: не менше 57 m³/h та не більше 59 m³/h; Макимальна висота підйому: не менше 71 м та не більше 76 м; Потужність електродвигуна: не менше 9,2 кВт та не більше 9,7 кВт; Електрична напруга: 400 В; Частота: 50 Гц; Номінальний ток: не менше 21 А та не більше 22 А; ККД: не менше 75 % та не більше 80 %; Коефіціент потужністі: не менше 0.80 та не більше 0.85; Ступінь захисту: IP68; Класс ізоляції: F; Діаметр насосу: 144 мм; Діаметр електродвигуна: 142 мм; Напірний патрубок –G 4”; Оснащений перехідником з різьби G 4” на фланець DN100; Корпуси: нержавіюча сталь AISI304L; Робочі колеса: нержавіюча сталь AISI304L; Вал: нержавіюча сталь AISI431; Гарантія: не менше 12 місяців. | (Example: GBV.4.06.1.1110 or equivalent with no worse characteristics) (Приклад: GBV.4.06.1.1110 або еквівалент з негіршими характеристиками) | no more than 40 calendar days / не більше 40 календарних днів | pcs. / шт. | 2
3 | Pump unit control cabinet with an electric motor of no more than 13 kW (for installation with Lot #2) | Шафа управління насосним агрегатом з електродвигуном не більше 13кВт (для установки з Лотом №2) | Nominal supply voltage: 3 x 400V (3 x 380V), TN-C-S, TN-S; Frequency: 50Hz; Current consumption of the control module: 25 VA; Estimated maximum engine power: 5.5 kW; Overload relay setting range: 11.0 ÷ 16.0 A; Degree of protection of the casing: IP55; Equipped with KPI 35 pressure switch; Equipped with an ammeter on the door; Dry run protection; Light signaling during work and accidents; Comprehensive protection against engine and pump electrical network accidents; Warranty: at least 12 months. | Номінальна напруга живлення: 3 х 400В (3 х 380В), TN-C-S, TN-S; Частота: 50Гц; Споживання струму модулем керування: 25 BA; Орієнтовна максимальна потужність двигуна: 5.5 кВт; Діапазон налаштування перевантажувального реле: 11,0 ÷ 16,0 A; Ступінь захисту кожуха: IP55; Оснащений релем тиску KPI 35; Оснащений амперметром на дверцятах; Захист по сухому ходу; Світлова сигналізація при роботі і аварії; Комплексний захист від аварій електромережі двигуну і насосу; Гарантія: не менше 12 місяців. | (Example: UZS.8.06 or equivalent with no worse characteristics) (Приклад: UZS.8.06 або еквівалент з негіршими характеристиками) | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 2
4 | Depth pump with an engine with a power of at least 59 kW and no more than 62 kW, with a capacity of at least 127 m3/h and no more than 130 m3/h | Насос глибинний з двигуном потужністю не менше 59 кВт та не більше 62 кВт, продуктивністю не менше 127 м3/год та не більше 132 м3/год | Pumped medium: water; Nominal operating parameters: not less than Qn=127 m³/h and not more than Qn=132 m³/h; not less than Hn=122 m and not more than Hn=127 m; Permissible temperature of the pumped medium: up to +50° C; Power on shaft P2: not less than 54.42 kW and not more than 55 kW; Hydraulic efficiency: not less than 78.06% and not more than 78.50%; Maximum productivity: not less than 170 m³/h and not more than 175 m³/h; Maximum lifting height: not less than 154.8 m and not more than 160 m; Power of the electric motor: not less than 59 kW and not more than 62 kW; Electric voltage: 400 V; Frequency: 50 Hz; Rated current: 122.3 A; Efficiency: not less than 85% and not more than 90%; Power factor: 0.82 and no more than 0.83; Degree of protection: IP68; Insulation class: F; Pump diameter: 213 mm; Diameter of the electric motor: 190 mm; Pressure nozzle: G 6” Equipped with an adapter from a G 6” thread to a DN150 flange; Housings: stainless steel AISI304L; Working wheels: stainless steel AISI304L; Shaft: stainless steel AISI431; Warranty: at least 12 months. | Перекачуване середовище: вода; Номінальні параметри роботи: не менше Qn=127 м³/ч та не більше Qn=132 м³/ч; не менше Hn=122 м та не більше Hn=127 м; Допустима температура перекачуваного середовища: до +50° С; Потужність на валу P2: не менше 54.42 kW та не більше 55 kW; Гідравлічний ККД: не менше 78.06 % та не більше 78.50 %; Максимальна продуктивність: не менше 170 m³/h та не більше 175 m³/h; Макимальна висота підйому: не менше 154.8 м та не більше 160 м; Потужність електродвигуна: не менше 59 кВт та не більше 62 кВт; Електрична напруга: 400 В; Частота: 50 Гц; Номінальний ток: 122.3 А; ККД: не менше 85 % та не більше 90 %; Коефіціент потужністі: 0.82 та не більше 0.83; Ступінь захисту: IP68; Класс ізоляції: F; Діаметр насосу: 213 мм; Діаметр електродвигуна: 190 мм; Напірний патрубок: G 6” Оснащений перехідником з різьби G 6” на фланець DN150; Корпуси: нержавіюча сталь AISI304L; Робочі колеса: нержавіюча сталь AISI304L; Вал: нержавіюча сталь AISI431; Гарантія: не менше 12 місяців. | (Example: GCV.7.B6.1.1110 or equivalent with no worse characteristics) (Приклад: GCV.7.B6.1.1110 або еквівалент з негіршими характеристиками) | no more than 50 calendar days / не більше 50 календарних днів | pcs. / шт. | 1
5 | Pump unit control cabinet with an electric motor of no more than 59 kW (for installation with Lot #4) | Шафа управління насосним агрегатом з електродвигуном не більше 59 кВт (для установки з Лотом №4) | Nominal supply voltage: 3 x 400V (3 x 380V), TN-C-S, TN-S; Frequency: 50Hz; Current consumption of the control module: 25 VA; Estimated maximum engine power: 30 kW; Overload relay setting range: 49.0 ÷ 55.0 A; Degree of protection of the casing: IP55; Equipped with KPI 35 pressure switch; Equipped with an ammeter on the door; Dry run protection; Light signaling during work and accidents; Comprehensive protection against engine and pump electrical network accidents; Warranty: at least 12 months. | Номінальна напруга живлення: 3 х 400В (3 х 380В), TN-C-S, TN-S; Частота: 50Гц; Споживання струму модулем керування: 25 BA; Орієнтовна максимальна потужність двигуна: 30 кВт; Діапазон налаштування перевантажувального реле: 49,0 ÷ 55,0 A; Ступінь захисту кожуха: IP55; Оснащений релем тиску KPI 35; Оснащений амперметром на дверцятах; Захист по сухому ходу; Світлова сигналізація при роботі і аварії; Комплексний захист від аварій електромережі двигуну і насосу; Гарантія: не менше 12 місяців. | (Example: UZS.8.15 or equivalent with no worse characteristics) (Приклад: UZS.8.15 або еквівалент з негіршими характеристиками) | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 1
6 | Depth pump with an engine with a power of at least 18.5 kW and no more than 19 kW, with a capacity of at least 140 m3/h and no more than 145 m3/h | Насос глибинний з двигуном потужністю не менше 18.5 кВт та не більше 19 кВт, продуктивністю не менше 140 м3/год та не більше 145 м3/год | Pumped medium: water; Nominal operating parameters: not less than Qn=140 m³/h and not more than Qn=140 m³/h; not less than Hn=35 m and not more than Hn=40 m; Permissible temperature of the pumped medium: up to +50° C; Power on shaft P2: not less than 17.69 kW and not more than 18 kW; Hydraulic efficiency: not less than 75.32% and not more than 75.75%; Maximum productivity: not less than 200 m³/h and not more than 210 m³/h; Maximum lifting height: not less than 41.21 m and not more than 45 m; Power of the electric motor: not less than 18.5 kW and not more than 19 kW; Electric voltage: 380 V; Frequency: 50 Hz; Nominal current: not less than 44 A and not more than 45 A; Efficiency: not less than 81% and not more than 86%; Power factor: not less than 0.75 and not more than 0.80; Degree of protection: IP68; Insulation class: F; Pump diameter: 226 mm; Diameter of the electric motor: 142 mm; Pressure nozzle: G 6”; Equipped with an adapter from a G 6” thread to a DN150 flange; Housings: stainless steel AISI304L; Working wheels: stainless steel AISI304L; Shaft: stainless steel AISI431; Warranty: at least 12 months. | Перекачуване середовище: вода; Номінальні параметри роботи: не менше Qn=140 м³/ч та не більше Qn=140 м³/ч; не менше Hn=35 м та не більше Hn=40 м; Допустима температура перекачуваного середовища: до +50° С; Потужність на валу P2: не менше 17.69 kW та не більше 18 kW; Гідравлічний ККД: не менше 75.32 % та не більше 75.75 %; Максимальна продуктивність: не менше 200 m³/h та не більше 210 m³/h; Макимальна висота підйому: не менше 41.21 м та не більше 45 м; Потужність електродвигуна: не менше 18.5 кВт та не більше 19 кВт; Електрична напруга: 380 В; Частота: 50 Гц; Номінальний ток: не мнеше 44 А та не більше 45 А; ККД: не менше 81 % та не більше 86%; Коефіціент потужністі: не менше 0.75 та не більше 0.80; Ступінь захисту: IP68; Класс ізоляції: F; Діаметр насосу: 226 мм; Діаметр електродвигуна: 142 мм; Напірний патрубок: G 6”; Оснащений перехідником з різьби G 6” на фланець DN150; Корпуси: нержавіюча сталь AISI304L; Робочі колеса: нержавіюча сталь AISI304L; Вал: нержавіюча сталь AISI431; Гарантія: не менше 12 місяців. | (Example: GCV.8.C2.1.2110 or equivalent with no worse characteristics) (Приклад: GCV.8.C2.1.2110 або еквівалент з негіршими характеристиками) | no more than 40 calendar days / не більше 40 календарних днів | pcs. / шт. | 1
7 | Pump unit control cabinet with an electric motor of no more than 18.5 kW (for installation with Lot #6) | Шафа управління насосним агрегатом з електродвигуном не більше 18,5 кВт (для установки з Лотом №6) | Nominal supply voltage: 3 x 400V (3 x 380V), TN-C-S, TN-S; Frequency: 50Hz; Current consumption of the control module: 25 VA; Estimated maximum engine power: 11 kW; Overload relay setting range: 19.0 ÷ 25.0 A; Degree of protection of the casing: IP55; Equipped with KPI 35 pressure switch; Equipped with an ammeter on the door. Dry run protection; Light signaling during work and accidents; Comprehensive protection against engine and pump electrical network accidents; Warranty: at least 12 months. | Номінальна напруга живлення: 3 х 400В (3 х 380В), TN-C-S, TN-S; Частота: 50Гц; Споживання струму модулем керування: 25 BA; Орієнтовна максимальна потужність двигуна: 11 кВт; Діапазон налаштування перевантажувального реле: 19,0 ÷ 25,0 A; Ступінь захисту кожуха: IP55; Оснащений релем тиску KPI 35; Оснащений амперметром на дверцятах. Захист по сухому ходу; Світлова сигналізація при роботі і аварії; Комплексний захист від аварій електромережі двигуну і насосу; Гарантія: не менше 12 місяців. | (Example: UZS.8.09 or equivalent with no worse characteristics) (Приклад: UZS.8.09 або еквівалент з негіршими характеристиками) | no more than 30 calendar days / не більше 30 календарних днів | pcs. / шт. | 1 |  |  |  | pcs. / шт. | 1
Authorized Signature / Підпис уповноваженої особи:
Name of Signatory / ПІБ уповноваженої особи:
Designation Title of Signatory / Посада уповноваженої особи:
[affix stamp /поставити печатку]
Phone / Телефон:
E-mail: